SCHEDA DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE A FLUSSO LAMINARE VERTICALE

PROCEDURA DI MISURA DELLE PRESTAZIONI

DIPARTIMENTO ……………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALE……………………………………….………. EDIFICIO…………………………………………………………………………

CAPPA N°………………………………………………..

Le operazioni di verifica dell’apparecchiatura comportano l’esecuzione delle seguenti operazioni in accordo alle norma UNI EN 12469.

Casa costruttrice: …………………………..…… Matricola : ……………………………. Inventario n°: …………………………………………

COLLEGAMENTO E VERIFICA DEI SERVIZI DI LABORATORIO

Classificazione laboratorio: ……………………………………………………………………………….. Collegamento con Sistema Espulsione Esausti di Laboratorio ( Diretto ( Thimble ( non presente Posizione cappa: ( conforme ( non conforme Data installazione:

MISURAZIONE FLUSSO LAMINARE

VELOCITA' MEDIA DEL FLUSSO LAMINARE : 0,25 m/s - 0,5 m/s MISURAZIONE ESEGUITA A 300 mm SOPRA IL PIANO DI LAVORO DURATA DI OGNI SINGOLA MISURA : 1 MINUTO

1/8               2/8                2/8		2/8	        1/8

RETRO

1/4			1		2		   3		    4

1/2

5		6		   7		    8

1/4

FRONTE

| 1 | …...…m/s |  | 2 | ……m/s |  | 3 | …….m/s |  | 4 | ……….m/s |  | Valore medio misurato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | … …m/s |  | 6 | ……m/s |  | 7 | …….m/s |  | 8 | ……...m/s |  | …………… m/s |
| Ogni singolo valore non deve scostarsi oltre il 20 % dal valore medio misurato . | CONFORME ( | NON CONFORME ( |

MISURAZIONE VELOCITA’ ARIA IN INGRESSO

VELOCITA' MEDIA DELL’ARIA IN INGRESSO : ( 0,4 m/s ( ¼ del valore medio misurato ) MISURAZIONE ESEGUITA OGNI 10 Cm CON APERTURA VETRO ……….. mm DURATA DI OGNI SINGOLA MISURA : 1 MINUTO

| 1 | …...…m/s | 2 | ………m/s | 3 | …….m/s | 4 | ………..m/s | 5 | ………..m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ………m/s | 7 | ………m/s | 8 | …….m/s | 9 | ………...m/s | 10 | ………..m/s |
| 11 | ………m/s | 12 | ………m/s | 13 | …….m/s | 14 | ………...m/s | 15 | ………..m/s |
| 16 | ………m/s | 17 | ………m/s | Valore medio misurato ……….……m/s | Valore medio velocità ingresso ……………….m/s |
| Conforme ( | Non Conforme ( |

| Connessione per test DOP / DEHS | Presente ( | Non presente ( |
| --- | --- | --- |

| TEST DI EFFICIENZA FILTRO PRINCIPCALE |
| --- |
| Classificazione filtro ( H 14 / 99,999 % / 0, 3 (m ) |  |
| Quantità di particelle da 0, 3 (m misurate a monte del filtro (DEHS test point ) |  |
| Valore di riferimento per la misura ( 1 / 100.000 ) |  |
| Quantità media di particelle misurate a valle del filtro |  |
| Esito del test di efficienza con metodo DEHS | Conforme ( | Non Conforme ( |

| TEST DI EFFICIENZA FILTRO ESPULSIONE |
| --- |
| Classificazione filtro ( H 14 / 99,999 % / 0, 3 (m ) |  |
| Quantità di particelle da 0, 3 (m misurate a monte del filtro (DEHS test point ) |  |
| Valore di riferimento per la misura ( 1 / 100.000 ) |  |
| Quantità media di particelle misurate a valle del filtro |  |
| Esito del test di efficienza con metodo DEHS | Conforme ( | Non Conforme ( |

| TEST DI EFFICIENZA PREFILTRI ( se presenti ) |
| --- |
| Classificazione filtro ( H 12 / 99,9 % / 0, 3 (m ) |  |
| Quantità di particelle da 0, 3 (m misurate a monte dei prefiltri |  |
| Valore di riferimento per la misura ( 1 / 100.000 ) |  |
| Quantità media di particelle misurate a valle dei prefiltri ( DEHS test point ) |  |
| Esito del test di efficienza con metodo DEHS | Conforme ( | Non Conforme ( |

| REPORT MISURE |
| --- |
| DEHS TEST POINT | FILTRO PRINCIPALE | FILTRO ESPULSIONE |

| VERIFICA ALLARMI ACUSTICI E VISIVI |
| --- |
| Tensione di alimentazione del ventilatore |  |
| Verifica intervento allarme posizione vetro | Conforme ( | Non Conforme ( |
| Verifica intervento allarme minima ventilazione ( 0,25 m/s ) | Conforme ( | Non Conforme ( |
| Verifica intervento allarme massima ventilazione ( 0,50 m/s ) | Conforme ( | Non Conforme ( |

| VERIFICHE GENERALI |
| --- |
| Illuminamento piano di lavoro ( ( 750 lx ) |  |
| Misura livello sonoro ( 67 dbA ) |  |
| Controllo filtro antipolvere ( se presente ) |  |
| Ore di funzionamento |  |
| Controllo lampada UV | Conforme ( | Non Conforme ( |

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Multimetro digitale RMS per misura delle grandezze elettriche: certificato di taratura SIT n°…..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

Anemometro per la misura di velocità del flusso d’aria: certificato di taratura n°…..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

Strumento contaparticelle: certificato di taratura n°… ..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..…..……….

Fonometro per la misura della rumorosità: certificato di taratura n°…. .........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

Luxmetro per la misura dell’illuminamento: certificato di taratura n°… ..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

| ESITO FINALE VERIFICA | Conforme ( | Non Conforme ( |
| --- | --- | --- |

| Firma Università | Firma Tecnico addetto al controllo |
| --- | --- |